螺杆-冷水机使用说明书

博 盛 制 冷

Bo  sheng   Refrigeration

地址：江宁区谷里镇工业集中区安康路-10

电话：025-68905285   025-68905286

传真：025-68905249

http://www.njbszl.com  E-mail:njbszl@126.com

前  言

感谢您购买博盛制冷产品，我们的宗旨：

提供温度控制方面的领先技术，以优良的品质，适中的价位，完善的服务为客户创造价值。

1.本手册说明如何操作使用此冷水机，同时提供一些日常保养事项及常见故障的处理。

2.为了操作人员对本设备最有效的安全使用，请详阅本手册。

3.如有不明之处，请致电025-68905286，由我司技术人员为您解答。

注意：建议由专业人员承担安装、调试、操作和维护中的任何一项工作。若未能遵守本手册要求的步骤或指导，而造成对机组的损伤或破坏，本公司不承诺承担责任。

第一章 机组安装

1．1货运及存放

1．1．1发货

利德胜水冷半封闭螺杆式冷水机组一般在工厂组装为一个整体，即由工厂加工装配、配管布线、检漏试验、充注制冷剂、进行性能测试、保温并经过全过程的质量检验后完成合格产品的制造。

1．1．2交货

机组由本公司发货运输到工程工地，当物流公司将机组运到用户现场时，销售人员协调当地经销商和用户负责卸货，对机组进行检查办理签收事项。当场对照机组的铭牌、装箱清单上所列的随机附件、随机证件等项目进行检查。如无异议，应由用户在发货签收单上签字确认。在客户签收前如果发现问题，销售人员应及时通知本公司技术服务部门。

本公司水冷螺杆式冷水机组在客户无特殊说明的前提下，机组的性能参数将按照标准设计工况提供机组性能；并按照随机附带的装箱清单进行交货。

1.1.3存放

客户对机组签收后，须承担对机组进行正确保管及正确安装的责任。

如果机组在安装之前需要存放，应采取如下预防性措施：

A 确保所有的开口如水管均有保护盖，不要撕去电控柜的保护薄膜；

B 将机组存放在干燥、无振动、人员活动较少的地方；

C存放于室外时应有防雨措施，对有保温层的机组请勿置于阳光下暴晒；

D 机组上如有积灰，不要用蒸汽或水冲洗；

E 应对机组进行定期检查，特别是每个月应检查制冷剂是否有泄漏，若高、低压力表显示压力过低或无压力，则制冷剂有泄漏，联系售后人员检修。

1．2机组安装前期准备

1、机组应有专用机房，并应采取措施将机组运行时产生的热量从机房排走，通风量能够维持室温不超过40℃的要求。

2、 机组应安装在不变形的刚性底座或混凝土基础上，该基础应表面平整，应能承受机组运行时的重量。

3、 机组基础四周应有排水沟等足够排放能力的排水措施，以便季节性停止运行或维修时排放系统中的水。

4、机房应有足够的空间以便机组的安装和维修保养；机房应有足够的拔管空间；同时压缩机上方不应敷设管道及线管。

5、建议安装水管时与机组的接管尺寸之间预留装隔振橡胶接管的间距，以便机组到达现场后有合适的施工和调整空间。

6、为使电气元件正常工作，不要把机组安放在灰尘污物，腐蚀性烟雾和湿度大的地方，如果有这种情况存在，必须给予纠正。

7、应准备的材料及工具：软接头、防震软垫、吊装设备、吊装横梁、吊链、千斤顶、滑动垫木、垫滚、撬棒。

1．3机组的吊运及定位

1．3．1、吊运

建议使用吊车搬运。

1. 机组出厂前已经过严格的包装和检验，以确保机组在正常情况下抵达目的地，安装者、搬运者和吊装者都应同样地保护机组，杜绝由于野蛮操作而损坏机组，特别注意不要对一些角阀、管路产生碰撞以免制冷剂泄露。

2. 机组在搬运移动时应保持水平，切勿倾斜，可使用吊车，使用吊车时必须用有吊装标志的底部吊耳孔，吊索与机组的接触部位应有支撑物隔离。应确保吊索能承受整个机组的重量，否则将造成机组损坏或严重的人身伤害。不要用叉车提升或移动机组。

3. 如果不具备垂直提升条件，可采用水平滚动方法，即用千斤顶将两端顶起一定高度，把垫滚放在机组滑动垫木支座下，将机组滚动就位后，再取下滑动垫木。使用水平滚动法移动机组时，力只能用在机架上或滑动垫木上。

1．3．2、放置定位

机组到位后，去掉滑动垫木，用水平仪校准水平，并用地脚螺栓将机组底脚固定在基础上。建议在机组底脚与基础之间放置15~20mm厚防震软垫。

机组一般安装在地下室或底层或专用机房。如果必须安装在较高的楼面时，首先应确准该楼面结构是否能承受机组的运行重量，必要时可以加固地板，此外，还须确定该层楼面是否水平；建议根据机组运行重量分布放置弹簧减震器。

1．4管道连接

机组安装就位后进行水系统管道安装施工，或将已布置好的水系统管道与机组蒸发器和冷凝器的水管口连接。

1．4．1、一般要求

1、空调系统水管路的安装、保温，应由专业设计人员设计指导，并执行暖通空调安装规范的相应规定。

2、进出水管路应按机组上标识要求连接。一般规定为：冷凝器水管下进上出；蒸发器冷媒接管侧为冷冻水进水口侧。

3、水系统必须选配流量和扬程合适的水泵，以确保机组正常供水。水泵与机组和水系统管路之间除采用防震软接头连接外，还应自设支架以免机组受力。安装时的焊接工作应避免对机组造成损坏。

4、在蒸发器和冷凝器的出水管上安装流量开关（本公司提供，接头除外）。将流量开关与控制柜内的输入接点连锁。其安装要求如下：

* 流量开关应垂直安装在出水管上；

* 流量开关两边至少应有5倍管道直径的直管段；不要将其安装在接近弯管、孔板及阀门的附近；

* 开关上箭头指向必须与水管的水流方向一致；

* 为防止流量开关的颤抖，应将水系统中的所有的气体排放出去。

* 调节流量开关，使它在水流量低于最小流量（最小流量为设计流量的40%）时处于分离状态。当水流量符合要求时，水流开关应该保持闭合状态。

5、机组的进水管路前必须安装水过滤器，并选择16目以上的过滤网。

6、系统水管路冲洗和保温要在与机组连接前进行，避免脏物损坏机组。

7、水室设计承受水压1.0Mpa。为防止损坏蒸发器和冷凝器，不可超压使用。

警告：管道在与机组连接前必须进行清处理。

1．4．2、冷凝器管路连接

1、冷却水管路系统必须先安装防震软接头、温度计、压力表、排水阀、截止阀、水过滤器、止逆阀、靶式流量控制器等，再与冷却塔进出水管路相连。

2、供水管路要尽可能短，管路的规格要根据水泵的有效扬程、管路流量和流速而定，而不依照接头规格。

3、在冷凝器封头上装配有排水、排气接头。以螺塞封口。应将螺塞替换为（3/8NPT放气和3/8NPT排水）球阀。

4、冷凝器的水口方向可以根据用户的要求更改。更改时需注意以下几点：

* 需确认正确的隔板位置，使用新的橡胶密封圈。

* 冷却水的温度、流量测量装置需重新布置。

* 拆装水室端盖时，紧固螺栓要按一定的顺序进行：轻轻收紧第一个螺栓，然后再轻轻收紧位于180°方向的那个螺栓。继续这样的顺序收紧第3个螺栓，然后再轻轻收紧与第3个螺栓成180°的第4个螺栓。依此类推。在完成第一次这圈螺栓的紧固后，重复此顺序直到所有螺栓符合表1对应螺栓的扭矩为止。

注：在第一圈收紧螺栓时不要将螺栓收紧到终了力矩，因为这样会使法兰面翘起而容易漏水。应使用力矩扳手，并在第一圈收紧时将扳手的扭矩调到终了力矩的三分之一。

表1 螺栓紧固终了推荐力矩（N·m）

| 螺栓规格 | 橡胶平垫片密封 |
| --- | --- |
|  | 最小力矩 | 最大力矩 |
| M10 | 16 | 24 |
| M12 | 45 | 68 |
| M16 | 95 | 122 |
| M20 | 142 | 210 |

1．4．3、蒸发器的管道连接
1、冷冻水管路系统必须安装防震软接头、温度计、压力表、水过滤器、电子除垢仪、止逆阀、靶式流量控制器、排气阀、排水阀、截止阀、膨胀水箱等。

2、膨胀水箱应安装在高于系统最高处1～1.5米处，水箱容量约为整个系统水量的1/10。

3、在蒸发器筒体上装配有排水、排气接头。排水口上已装配3/8”排水铜球阀，排气口以螺塞封口。应将螺塞替换为3/8NPT放气球阀。

4、水管应尽量避免垂直方向的变化，在管路的高处与膨胀水箱之间安装手动或自动排气阀。

5、进水和出水管路的直管段上安装温度计和压力表，避免将其安装在太接近弯管的地方。各低点应配有放水接头，以便放清系统中的余水。在操作机组之前，把截止阀接到放水管路上，装在进水和出水接头附近。蒸发器进出水管之间应有旁通管道，便于管道清洗和检修。使用柔性接头可以减少震动的传递。

6、冷冻水管路和膨胀水箱应作保温处理，阀件接头处应留出维护操作部位。

7、管道做过气密性试验后，再包保温层，以避免热传递和发汗，保温层上应罩有防潮密封。

1．5现场冷媒充注

由于安装或维修的原因，需要对机组进行现场冷媒充注时，操作如下：

A、用真空泵将机组真空抽至50Pa以下，12小时后真空上升低于13 Pa表明真空检查合格。

B、真空合格后，确信冷冻水泵开启，冷冻水在蒸发器内处于流动状态时，通过冷凝器底部的角阀充注孔注入规定量制冷剂。

1．6电气连接

现场接线时为避免端子连接处腐蚀和过热，要求所有的供电线均为铜导线。控制电缆线与电源线要分开敷设并加防护管，以防止电源线对控制电缆产生干扰，机组外壳必须可靠接地。

注意：现场接线时为防止发生伤亡事故，在线路与机组没有完全接好之前要切断电源。

1.6.1电源部分

1、机组到达客户现场后，需要将动力电源线接至机组控制柜。控制柜的进线口在控制柜的上方。控制柜电源进线必须高于机组1米，且控制柜上不能受压。把动力线接到接线端子R、S、T、N、PE，经过24小时（允许的最短时间）运行后，需重新固紧接线端子。

注意：水泵和冷却塔风机的动力电源应单独配置供电箱。

2、电控柜中电源部分包括：总电源接线铜排，自动空气断路器（空气开关），

Δ-Δ或Y-Δ压缩机启动电气装置。

3、机组的工作电源是3N~，AC380V，50Hz。外接电源必须符合机组的电气特性。总电源经电控柜的背面上部穿线孔接入，与电源接线铜排或端子排连接，完成电源接线。

4、所有供电电路的安装应按照国家电气规范进行。

5、接至控制柜的动力电源线的规格应根据铭牌上的RLA电流选取。总电源功率配备必须由一定的余量，建议值为机组参数的1.25～1.3倍以上。供电电缆（电线）的载流量应略大于机组的最大运行电流，并要考虑工作环境的影响。电控箱里备有连接地线和自动断路措施，用户自备的电源都必须配有此措施。大电流机组，应采用双路电源供电，但两路供电电源线径必须相等，且属同一品牌。

6、最大可允许的相电压不平衡为2%，相电流不平衡为10%。相电压不平衡大于5%，绝对不能开机。

如果测出不平衡%过大，请立即通知供电部门。

百分比相电压不平衡的计算公式如下：

如：标称电压为3N~，AC380V，50Hz，测得UAB=376V，UAC=379V，UBC=385V。

得出平均电压=（376+379+385）/3= 380V

确定与平均电压的偏差值：

△UAB=380-376=4V，△UAC=380-379=1V，△UBC=385-380=5V，

最大偏差值为5V，

5/380=1.3%,得出最大相电压不平衡为1.3%。

注意：相电压不平衡大于5%时开机操作所引起的损坏，应视作操作不当，不在本产品的保修范围内。

1.6.2控制部分

水冷冷水螺杆机组中央空调控制装置的核心部件采用邦普公司X1-DM23A-TY-FM系列， 操作界面采用触摸屏文本显示器，采用中文对话方式，易于操作。整个控制装置自动化水平高，可靠性高。

1、根据机组压缩机的不同和客户要求的不同，机组的控制柜型式不同。

2、电控柜前部是操作屏和机组的紧急停机开关。

3、电气接线必须符合国家技术规范之要求，各种机组的控制电路都是220V ，控制电路的接线方式可参考机组的随机接线图。

4、注意事项：必需仔细阅读电气接线原理图严格按接线端子图接线；流量开关的接线使用二芯普通电缆（RVV2×0.5mm2）接流量开关的常开点即无水时的开点；冷却塔风机、冷冻水泵和冷却水泵泵的联锁是由控制柜内提供，用户需在水泵电控柜内加装中间继电器。

1.6.3控制附件连锁装置

1、机组出厂时已将控制柜与主电机、控制柜与电气执行元件、控制柜与压力温度等传感元件之间的连线接好。机组到达客户现场后的接线很简单。不带冷却塔控制的只需连接冷冻，冷却水流开关连线；冷冻，冷却水泵联动控制线；

2、冷冻水和冷却水管路上都设有靶式流量控制器，用户安装管路时在机组冷冻水和冷却水的出口处安装，冷冻水和冷却水系统的靶式流量控制器常开触点按接线图分别接入控制回路。

注：因水流的紊乱可能让流量开关误动作，因此控制柜会在连续10秒钟的时间内收到断开信号才让机组停机。

3、感温探头的安装管内应注入低于冷冻水出水温度时不凝固的润滑油或其他油脂，以利传热，感温装置要有保温密闭措施。

第二章 机组运转

常用工具准备：

1. 制冷常用工具

2. 数字型电压/欧姆表（DVM）

3. 钳型电流表

4. 绝对压力表或湿球真空指示计

5. 500V绝缘测试仪（兆欧表）

2.1机组运转前的检查项目

2.1.1电源及电控仪表系统的检查

1）首次开机前应检查配电容量与机组功率是否相符，所选用电缆线径是否能够承受主机最大工作电流。

2）检查电制是否与本机组相符，本机组电制：三相五线制（三根相线，一根零线，一根地线，380V±10%）。

3）检查压缩机的供电线路是否接紧接好，如有松动，重新拧紧。由于主机经过长途运输以及吊装等因素影响，螺丝有可能产生松动。否则可能会导致主机控制柜内电器元件（比如：空气开关、交流接触器等）以及压缩机的损坏。

4）用万用表对所有的电气线路仔细检查，检查接线是否正确安装到位；用兆欧测量，确信无外壳短路；检查接地线是否正确安装到位，对地绝缘电阻大于2MΩ；检查电源线是否合乎容量要求。

5）检查供给机组的电源线上是否安装上断路开关。

6）对控制柜内主回路所有接线和控制回路外部接线对照接线图全面检查无误后方可通电（比如曲轴箱油加热器、压缩机电子保护器、循环水温度传感器、靶流开关的接线、水泵的联控等）；检查接线端螺栓是否拧紧，无松动现象。检查各电控仪表、电器是否安装正确、齐全有效，检查电控柜内外特别是各点接线口上是否清洁无杂物。

7）检查完以上项目给控制柜通电时，电源指示灯亮，此时油加热器开始工作，观察相序保护器是否正常，如相序保护器正常（绿灯亮）合上控制柜内单极开关（QF2）控制回路开始工作，触摸屏（文本显示器）和控制器全部投入运行。

8）开机前检查机组外部系统是否符合开机条件（比如系统冷水泵和冷却水泵是外控还是主联锁，外部控制在开主机之前需先开水泵。

2.1.2压缩机及制冷剂管路系统的检查

1） 检查压缩机内油位是否正常，正常的压缩机油位一般在视镜的中部位置。

2） 检查压缩机容调电磁阀线圈是否锁紧，容调毛细管有无破损。

3）  制冷系统中的全部制冷剂阀（冷凝器出口处角阀，压缩机吸、排气截止阀）都处于开启状态，使制冷剂系统畅通。

4）检查高、低压力值，压力继电器高、低压设定值是否正常（高压设定值为1.8MPa，低压设定值为0.2MPa,用户不得擅自更改）。

5） 检查压缩机润滑油是否预热8小时以上。试运转前至少将机油加热器通电加温8小时，以防止启动时冷冻油发生起泡现象。若环境温度较低时，油加热时间需相对加长。在低温状态时启动，因润滑油粘度大，会有启动不易与压缩机加卸载不良等状况。一般润滑油温度最低需达到23℃以上才可运转。

6） 检查压缩机接线是否正确。压缩机启动后立即关机，观察瞬间系统压力的变化，确保排气压力上升，回气压力下降。反之压缩机为反转，需重新调整压缩机的接线顺序。

7）在主回路断开的情况下进行试运转，检查动作顺序是否正常。正常的启动顺序是：接通电源，按下机组启动键后三分钟，星形交流接触器吸合，短暂时间后，星形交流接触器断开，三角形交流接触器吸合，机组开始以启动负荷值启动，逐步加载。

2.1.3水系统的检查

1）检查冷却水和冷冻水管路是否冲刷干净，冷却塔、水池等与外界相通的部位是否有杂物，应确保管内无杂质和异物。

2）检查水侧的压力表和温度计的连接是否正确，压力表应与水管成90°垂直安装，温度计的安装应保证其感温探头直接插入水管路中。

3）检查冷冻/冷却出水侧流量开关是否正确安装，确认流量开关与控制柜已正确接线。

4）点动冷冻水和冷却水水泵，检查水泵转向。正确的水泵转向应为顺时针方向，否则请重新检测水泵接线。

5）开启冷冻水和冷却水水泵，使水流开始循环。检查水管管道是否泄露，有无明显漏水和滴水现象。

6）试运行冷冻水和冷却水水泵。观察水压是否稳定。观察水泵进出口压力表，水压稳定时压力表读数及进出口压力差值变化微小。观察水泵运行电流是否在其额定运行电流范围内，如果与额定值相差过大请检查系统是否阻力过大，请排除系统故障直至实际运行电流满足要求。

7） 检查冷却塔/膨胀水箱补水装置是否畅通，水系统中的自动排气阀是否能自动排气。如果是手动排气阀，打开冷冻水管路和冷却水管路的排气阀，排尽管内气体。

8）调整水流量并检查通过蒸发器、冷凝器的水压降是否满足机组正常运转的要求。即机组冷冻水进出口压力、冷却水进出口压力至少应保证在0.2MPa以上。

2.1.4检查确保冷却塔风机等其他设备运行正常，无异常噪音。检查风机皮带松紧程度是否适宜，确保风机与电机的连接皮带运转时不打滑，无异常噪音。

2.1.5检查PLC程序及电器元件工作是否正常

2．2机组运行

2．2．1机组启动

2．2．1．1机组日常启动

1．机组控制柜提供三对开关量输出点来控制冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔的启停。

2．检查或重新设定电控柜显示屏上各类设定内容符合使用要求（一般不要更改，机组出厂前已设为最佳状态）；

3．在冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔的继电器触点与机组控制柜连锁接线后将执行如下控制逻辑：机组启动前，先启动冷冻(媒)水泵，2分钟后冷却水泵启动，一分钟后启动机组。如持续10秒钟检测到水流开关断开，停机报故障。冷却塔的启停根据冷却水设定温度控制。

4.机组运行后确认压缩机无异常振动或噪音，如有任何异常请立即停机检查或通知我司客户服务部。

5. 机组正常运行后用钳型表检测各项运行电流是否符合机组设计要求。

2．2．1．2机组季节性恢复使用

1．根据水泵和冷却塔等辅助设备生产厂家的操作维护规定进行维护检查；

2．关闭水系统上的放水阀门（或旋上螺塞），打开水系统主回路上的截止阀门，打开水系统上排气阀，为水系统冲注所需水量，待气体排除后关闭放气阀门；

3．检查电气回路上有关部件是否有松动，接触器等吸分动作是否自如，绝缘包裹是否有破损，吹扫积累的灰尘；

4．闭合主电源开关向启动柜送电，确认压缩机润滑油已加热8小时以上；

5．按照日常启动机组的顺序启动和运行机组。

2．2．2机组停机

2．2．2．1机组日常停机

1．按下触摸屏上的停止机键，机组将首先进行卸载，卸载后停转压缩机，紧接着让油加热器通电。停机时，压缩机25％能量运行30秒后停机；再延时1分钟停冷却水泵，再延时2分钟停冷冻水泵。如果按下电控柜上的紧急停机键，机组将立即停转压缩机而不顾当前的负荷状态。平时不要轻易使用！

2．如果冷冻水泵和冷却水泵没有与机组电控柜连锁，压缩机停止后一定时间手动关闭冷冻水泵和冷却水泵。

2．2．2．2机组季节性停机

1．在水泵停转后关闭靠近机组的水系统截止阀。

2．关闭压缩机吸、排气截止阀。

3．打开水系统上的放水放气阀门，放尽水系统中的水。为防止水系统管路因空气而锈蚀，在可能的管道段冲入稍高于大气压的氮气驱除空气后旋紧放水放气阀门防锈。

4．保养机组及系统。

2．3机组运行控制

控制系统包括压缩机启动部分及控制部分。

标准配置时压缩机启动采用不间断星三角启动方式，可以有效的避免启动过程出现的很高的转换电流峰值。控制柜主要包括以下部件：

接触器                                  （KM1、2、3和FR热继电器）

相序保护器

报警蜂鸣灯

A：CPU单元           完成数据运算处理

B：ID模块            进行开关量信号采集

C：AD模块            进行模数转换，采集模拟量信号

2．3．1机组开机过程控制

第一步：对控制柜通电给压缩机油加热器进行预热，预热时间至少八小时以上方可开机（这种情况控制回路可以不通电）；

第二步：压缩机预热时间达到八小时以上后可开机，先开循环水泵（冷水泵）再开冷却水泵；

第三步：冷水泵系统和冷却水泵系统均循环以后，对于单机头螺杆机组直接按启动键，若是多机头螺杆机组则需先选择机号后按启动键；

第四步：观察启动过程是首先启动冷冻水泵；延时2分钟后冷却水泵启动，1分钟后机组开始启动。机头启动方式为星三角（Y-△）启动，转换时间为5秒。启动时，压缩机25%能量运行30秒后转入50%能量运行；再根据温度进行上载控制。

第五步：冷水系统的进出口温度显示是否正确（制冷情况进水温度大于出水温度），观察机组的运行电流是否在主机标定的范围内。

第六步：直接停机按停止键，停机时压缩机25%能量运行30秒后停机；再延时1分钟停冷却水泵、再延时2分钟停冷冻水泵。

第七步：若冷却水泵与冷冻水泵没有联锁，则停机时须等压缩机停止后再延时1分钟手动停冷却水泵、再延时2分钟手动停冷冻泵。

2．3．2机组加/卸载过程控制

1． 上载过程

a.当控制装置电源接通时间超过设定的【压缩机最小停机时间】时,且冷水出口温度高于(设定值+温差值)【通常设定值为7℃，温差值可在1.0℃～5.0℃之间设定】时,机组投入启动运行,压缩机上载间隔时间可在触摸屏上设定（1分钟～10分钟之间）。

b.当冷水出口温度在(设定值+温差值)与（设定值）之间时，机组停止加载运行。

2． 卸载过程

a.当冷水出口温度低于【设定值－温差值】时，机组将开始卸载；满足卸载时间间隔后，冷水出口温度仍然低于【设定值－温差值】时再继续卸载。

b．当系统出现故障或停机时，机组投入快速卸载运行，先转入25%能量运行30秒后停机。

c．当机头本身系统出现故障时，该机头停止运行，待故障消除后，按复位键该机头重新自动投入运行。

2．4运行管理和停机注意事项

1、螺杆式冷水机组运行管理注意事项

1）机组的正常开、停机必须严格按照厂方提供的操作说明书的步聚进行操作。

2）机组在运行过程中，应及时、正确地做好参数的记录工作。

3）机组运行中如出现报警停机，应及时通知相关人员对机组进行检查，如无法排除故障，可以直接与厂方联系。

4）机组在运行过程中严禁将水流开关短接，以免冻坏水管。

5）机房应有专门的工作人员负责，严禁闲杂人员进入机房，操作机组。

6）机房应配备相应的安全防护设备和维修检测工具，如压力表、温度计等，工具应存放在固定位置。

2、螺杆式冷水机组停机注意事项

1）机组在停机后应切断主电源开关。

2）如机组处于长期停机状态期间，应将冷水、冷却水系统的内部积水全部放净，防止产生锈蚀。水室端盖应密封住。

3）机组长期停机时，应做好维修保养工作。

4）在停机时期间，应该将机组全部遮盖，防止积灰。

5）在停机期间，与机组无关的人员不得接触机器。

第三章 机器保养维护与故障处理

3．1概述

本章介绍机组的预防性维护及故障维修。正确的维护和及时的维修有利于保证半封闭螺杆型冷水机组时刻处于最佳状态、保持最高效率、延长机组的寿命。

维护指的是对机组的预防性保养，维修指的是对产生故障的机组所做的修理。客户有责任根据本章及本手册的要求制定维护规程，指定合格的设备管理工程师和专门的机组操作员进行机组的日常维护和定期维护。机组的维修工作应由有资格的维修机构进行。在机组保修期之后可与本公司的当地客户服务部达成机组保养协议，以保证得到及时有效的修理而让机组长期可靠地运行。

机组的维护保养工作的最基础性的工作是每天以适当的时间间隔（例如一小时）真实地记录机组的运行参数，填写机组运行参数表。运行参数表可以参照《冷水机组调试运行参数记录表》编制客户自己合适的格式。真实而且完整的运行参数记录有助于分析机组运行的可能发展趋势，有助于及时发现和预测机组可能要出现的问题，做到防范于未然。

例如通过对一个月的操作记录的分析对比可能会发现机组的冷凝温度与冷却水出水温度差值有不断增大的趋势，这种趋势说明冷却水可能较脏或硬度较高，冷凝器的管束正在不断结垢，需要对水进行软化处理或清洗管束。

3．2维护

3．2．1日常维护

© 每天按规定的程序执行开机和停机顺序；

© 按一定的时间间隔记录机组运行参数；

© 机组开始运行24小时后对冷冻、冷却水过滤器清洗一遍。

© 通过控制柜上压力表显示检查机组的蒸发器和冷凝器压力，根据压力温度对照表，检查蒸发温度和冷冻水出水温度的差值、冷凝温度和冷却水出水的温度差值。注意它们的变化趋势。蒸发压力读数一般应在380~450KPa的范围内，冷凝压力一般应在1300~1500KPa的范围内。温差值一般应在1~3℃范围内。

© 检查制冷剂过滤干燥器，如果发现过滤干燥器出口位置有结霜现象，则说明存在堵塞。，这个现象通常伴随着蒸发压力过低以及蒸发温度与冷冻水出水温度的差值增大的现象。应注意及时更换制冷剂过滤干燥器；

© 检查油箱中的油位，正常的油位一般应在视镜的中部位置。如果发现油位有较大的下降，应及时添加冷冻油；

© 遇到任何停机故障都应引起重视，分析原因。在通知本公司客户服务部处理之前，结合本手册的故障帮助进行分析，可能有助于问题的解决。

3．2．2定期维护

定期维护包括每周、每月、每季度、每半年、每年的维护保养。客户参照下述内容制定科学的定期维护计划并认真地予以执行，对预防问题的出现能够起到非常重要的作用。

A．每周的维护

©  检查分析运行参数记录表。

B．每月的维护

©  检查分析运行参数记录表；

©  检查电源接线的紧固螺栓有无松动；

©  检查机组各运动部件有无杂音，运行是否正常；

©  检查制冷系统的高、低压力值是否正常；

©  检查各电机的运行电流、机组的绝缘电阻是否正常；

©  检查干燥过滤器及视镜是否正常，如过滤器出口结霜，表明过滤器脏堵，需清洁滤网，则需更换过滤器芯；

©  检查压缩机润滑油是否正常，如油位低于视镜的1/2，应添加润滑油；如有脏物或已变质，应更换润滑油，并清洗或更换油过滤器，同时更换干燥过滤器芯；

C．每季度的维护

©  检查分析运行参数记录表；

©  检查压缩机油位；

©  清洁蒸发器和冷凝器水系统管路过滤器；

©  在机组满负荷运行时检查制冷剂通过制冷剂过滤干燥器所产生的温降

D．每半年的维护

© 检查分析运行参数记录表；

© 对冷冻油进行理化分析，以便判断机组中制冷剂的含水量及酸度；

© 对控制柜、启动柜和电机的所有可能松动的电气接头进行紧固检查。

注意：为防止因接触运转部件或接触带电部位而导致人员伤亡，维护检查前应断开主电源并在开关位置悬挂明显的禁止合闸标志！

E．每年的维护

© 检查分析运行参数记录表；

© 检查油位，对冷冻油做理化分析，如果发现油已经乳化，应更换同牌号冷冻油。

注意：添加或更换润滑油时必须确认冷冻油规格，更换未经确认的其他种类的冷冻油可能导致机组的损坏！

© 必要时更换冷冻油过滤器。此检查应由维修人员进行。

© 每年至少一次拆开安全阀出口的接管，仔细检查阀体，看其内部是否有腐蚀、生锈、结垢、泄漏等现象，若发现有腐蚀或泄漏，更换安全阀。此检查应由维修人员进行。

© 检定冷凝器高压开关的设定值，确保高压开关在1.8MPG时动作。

© 检查冷凝器管程的结垢程度。如果蒸发器连接开式系统，应一并检查。根据检查结果，可以确定清洗周期和水环路中水的处理是否适当，若发现结垢严重，清洗管程。每年至少一次用旋转式清洗设备清洗传热管，如果水受到污染，清洗应更频繁。冷凝压力过高、机组制冷量不足通常是由于管内的结垢，或机组内有空气，对照冷却水出水温度以及冷凝器制冷剂温度，如果两者差值大于6℃，冷凝管可能结垢。

在传热管清洗过程中，应使用专门的刷子，避免划伤和刮破管壁，不可用线刷。

© 检测压缩机电机绕组间及绕组对地的绝缘电阻。此检查应由维修人员进行。

F．每三年的维修

© 前述每年的维护检查内容。

© 联系合格的维修机构如本公司在当地的客户服务部，对机组进行一次全面的检查。特别是检查压缩机的振动情况，确保压缩机内部各部件状况良好；对机组进行气密性检查，检查换热铜管是否有泄漏；有必要时对压力容器主要焊缝（蒸发器和冷凝器筒体纵缝及环缝）进行无损检测，以确保使用安全；对电气操作及安全控制进行检查，确保各电气部件状况良好。

注意：针对机组的使用场合，有时这种每三年的维修检查可能有必要缩短。特别是对因机组停机而可能造成严重或产生安全问题的应用场合，比如工艺流程用空调领域。

3．3水质管理

冷冻水和冷却水水质不良不仅会在传热管内结垢，影响热交换效率，降低机组性能，而且会腐蚀传热管致使机组发生重大故障。客户应按照GB50050-1995《工业循环冷却水处理设计规范》的要求进行水质处理。冷冻水系统为闭式系统时应采用软水。在机组运转期间应定期对冷却水（开式系统的冷冻水）进行抽样分析，水质应符合表3-3的要求。如果达不到要求，应进行水质处理。

表3-3水质标准

| 基本项目 | 项目 | 单位 | 补充水 | 冷却（冻）水 | 倾向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 腐蚀 | 结垢 |
|  | PH值（25℃） |  | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 | 0 | 0 |
|  | 导电率（25℃） | mS/cm | <200 | <800 | 0 | 0 |
|  | 氯离子Cl- | mg Cl-/L | <50 | <200 | 0 |  |
|  | 硫酸根离子SO-2 | mg SO-2/L | <50 | <200 | 0 |  |
|  | 酸消耗量（PH4.8） | mgCaCO3/L | <50 | <100 |  | 0 |
|  | 全硬度 | mgCaCO3/L | <50 | <200 |  | 0 |
| 参考项目 | 铁（Fe） | mg Fe/L | 〈0.3 | <1.0 | 0 | 0 |
|  | 硫离子（S2-） | mgS2-/L | 检查不出 | 检查不出 | 0 |  |
|  | 铵离子（NH4+） | mgNH4+/L | 〈0.2 | <1.0 | 0 |  |
|  | 二氧化硅（SiO2） | mgSiO2/L | <30 | <50 |  | 0 |
| 注意：由于水未处理或处理不当引起的腐蚀、冲刷或机组性能下降，本公司不承担相关责任！ |

3．4故障处理

| 序号 | 故障 | 原因分析 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机无法加载 | 1.环境温度过低，润滑油粘度过高 2.毛细管、容调电磁阀阻塞或卡住， | 1.运行前油加热器至少通电加热8小时以上，油温最低达到23℃以上 2.清除毛细管、电磁阀内杂物或检查油路过滤器是否阻塞 |
| 2 | 压缩机无法卸载 | 1.容调活塞卡住或磨损导致气密失效，冷媒进入容调活塞缸中 2.润滑油量不足 | 1.检查容调活塞 2.检查润滑油量，不足则加注 |
| 3 | 压缩机异常振动或噪音 | 1.压缩机液压现象 2.容调阀脉动共振 | 1.提高冷却水温度，热力膨胀阀关小 2.检查容调电磁阀有无异常 |
| 4 | 电源保护器保护 | 1.电源相序错；相序保护器逆相灯亮 2.电源电压过高；相序保护器过欠压指示灯亮 3.电源电压过低；相序保护器过欠压 4.电源断相；相序保护器断相灯亮 | 1.调整电源相序 2.用万用表检查电源电压 |
| 5 | 循环水断水 | 1.空调水系统有空气，靶流开关时通时断 2.水泵故障 3.靶流开关接线错误 4.靶流开关失灵 | 1.水系统排气 2.检查水泵 3.检查靶流开关的接线 4.检查靶流开关是否安装靶片、微动开关是否动作 |
| 6 | 冷却水断水 | 1.冷却水系统有空气，靶流开关时通时断 2.水泵故障 3.靶流开关接线错误 4.靶流开关失灵 | 1.水系统排气 2.查水泵 3.检查靶流开关的接线 4.检查靶流开关是否安装靶片、微动开关是否动作 |
| 7 | 防冻保护 | 1.循环水出口温度设定过低 2.循环水出口传感器接线错误 3.传感器故障 | 1.调整循环水出口温度设定值 2.检查循环水传感器接线 3.更换传感器 |
| 8 | 压缩机过载保护 | 1.电压过高或过低 2.排气压力过高 3.回水温度过高 4.过载元件故障 5.电动机接线错误 6.过载保护器整定值不合理 | 1.检查电压与机组额定值是否一致，必要时更正相位差平衡 2.检查排气压力和确定排气压力过高原因，排除之 3.检查回水温度过高原因，排除之 4.检查压缩机电流，对比资料表上的全载电流 5.检查电动机接线座与地线之间阻抗 6.按压缩机额定电流进行调整 |
| 10 | 压缩机油位低 | 1压缩机缺油；查看油镜的油位是否低于1/3油位 | 1.更换油位开关 2.对压缩机补油 |
| 11 | 油压差保护09 （此功能暂预留，水冷螺杆机未装油压差开关） | 1.油压差开关失灵 2.油过滤器脏赌 | 1.更换油压差开关 2.检查清洗油过滤器 |

机体保养周期表

| 时间 项目 | 1000 hrs | 2500 hrs | 5000 hrs | 10000 hrs | 15000 hrs | 20000 hrs | 25000 hrs | 30000 hrs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 气 绝 缘 |  |  |  | △ |  | △ |  | △ |
| 油 过 滤 器 | △ | △ |  | △ |  | △ |  | △ |
| 进气过滤器 |  | △ |  | △ |  |  |  | △ |
| 容调活塞环 |  |  |  |  |  | △ |  | ○ |
| 油 位 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 电机线圈保护器 |  |  | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 轴 承 |  |  |  | △ |  | △ |  | △或○ |

注：△检查或清理，○更换

依上表之保养周期，当需要更换容调活塞环或轴承时，应由经压缩机厂家认可的技术人员实施或与我司技术部门联系。